## Planilha1
Tabela 1: Dados Iniciais |  | Valores |  |  | Tabela 6: Perda de Carga dos acessórios: (Apostila Tab 8.3)
Vazão | Q | 0.0277 | m3/s |  | Item | Elemento(acessórios) | Coeficiente K | Quantidade Aspiração | Total Aspiração (∑K0) | Quantidade Recalque | Total Recalque (∑Kf)
Altura estática de aspiração | ha | 4 | m |  | 1 | Válvula de pé com crivo | 1.75 | 1 | 1.75 | 0 | 0
Altura estática de recalque | hr | 25 | m |  | 2 | Curva 90° | 0.4 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8
Comprimento da tubulação de aspiração | La | 12 | m |  | 3 | Válvula de retenção | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5
Comprimento da tubulação de recalque | Lr | 50 | m |  | 4 | Registro gaveta aberta | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2
Material da tubulação |  | Tabela 8.1 |  |  | 5
Rugosidade | ε | 0.015 | mm |  | 6
Fluido |  | Tabelas ou Eqs. |  |  | Total |  |  | 2 | 2.15 | 4 | 3.5
Temperatura | T | 30 | °C
Massa específica | ρ | 1000 | Kg/m3
Viscosidade cinemática (µ/ρ) | ν | 8.3e-07 | m2/s
Tabela 2 : Perda de Carga | Aspiração |  | Recalque
Diâmetro da tubulação - Eq. Bresse (Cal: Calculada e Com: Comercial | Da | Dcal: 166,43 Dcom: 200 | Dr | Dcal: 166,43 Dcom: 150 | mm
Velocidade da tubulação | Va | 0.88172 | Vr | 1.5675 | m/s
N° de Reynolds da tubulação | Ra | 212462.2614 | Rr | 283283.0152 | -
Rugosidade relativa | ε/Da | 7.5e-05 | ε/Dr | 0.0001 | -
Fator de atrito - Eq. Explícita | fa | 0.016029 | fr | 0.015561 | -
Perda de carga da tubulação | hLDa | 0.038108 | hLDr | 0.64958 | m
Perda de carga dos acessórios | hLka | 0.085192 | hLkr | 0.43831 | m
Perda de carga (Tubulação + Acessórios) | hLa | 0.1233 | hLr | 1.0879 | m
Perda de carga total(Aspiração + Recalque) | hL |  |  | 1.2112 | m
Tabela 3: Potência de acionamento
Altura total de elevação | he | 29 | m
Altura manométrica | Hman | 30.3364 | m
Vazão | Q | 0.0277 | m3/s
Rendimento global estimado | ηG | 75 | %
Potência de acionamento | W | 10991.3717 | W
Modelo Bomba
Tabela 4: Curva Característica do Sistema |  |  |  |  | Schineider 080-050-160 - 11kW
Altura total de elevação | he | 29 | m
Altura monométrica | Hman | 30.3364 | m
Vazão | Q | 100 | m3/h
Constante k1 = he | k1 | 29 | m
Constante k2= (Hman - k1)/Q^2 | k2 | 0.00013364
Equação da Altura Manométrica | Hman = 29 + 0,000133Q^2
Tabela 5: Verificação de Cavitação (OK se NPSH Disp > NPSH Req)
NPSH disponível pelo sistema | NPSHDisp | 5.77 | m
NPSH requerido pela bomba | NPSHReq | 3.4 | m
Altura de aspiração limite para não ocorrer cavitação. | haLim | 6.37 | m