## Planilha1
Tabela 1: Dados Iniciais |  | Valores |  |  | Tabela 6: Perda de Carga dos acessórios: (Apostila Tab 8.3)
Vazão | Q | 0.334 | m3/s |  | Item | Elemento(acessórios) | Coeficiente K | Quantidade Aspiração | Total Aspiração (∑K0) | Quantidade Recalque | Total Recalque (∑Kf)
Altura estática de aspiração | ha | 2.4 | m |  | 1 | Curva 90° raio longo | 0.4 | 1 | 0.4 | 6 | 2.4
Altura estática de recalque | hr | 46.2 | m |  | 2 | Registro tipo Gaveta | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2
Comprimento da tubulação de aspiração | La | 4.2 | m |  | 3 | Válvula Pé com Crivo | 1.75 | 1 | 1.75 | 0 | 0
Comprimento da tubulação de recalque | Lr | 69.9 | m |  | 4 | Válvula de Retenção | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5
Material da tubulação |  | Tabela 8.1 |  |  | 5 | Saída de Canalização | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Rugosidade | ε | 0.046 | mm |  | 6
Fluido |  | Tabelas ou Eqs. |  |  | Total |  |  | 3 | 2.35 | 9 | 6.1
Temperatura | T | 20 | °C
Massa específica | ρ | 998.2 | Kg/m3
Viscosidade cinemática (µ/ρ) | ν | 1.004e-06 | m2/s
Tabela 2 : Perda de Carga | Aspiração |  | Recalque
Diâmetro da tubulação - (Cal: Calculada e Com: Comercial | Da | Dcal: 631,77 Dcom: 660,4(26'') | Dr | Dcal: 631,77 Dcom: 609,6(24'') | mm
Velocidade da tubulação | Va | 0.97508 | Vr | 1.1444 | m/s
N° de Reynolds da tubulação | Ra | 641380.583 | Rr | 694828.9649 | -
Rugosidade relativa | ε/Da | 6.9655e-05 | ε/Dr | 7.5459e-05 | -
Fator de atrito - Eq. Explícita | fa | 0.01367 | fr | 0.013628 | -
Perda de carga da tubulação | hLDa | 0.0042131 | hLDr | 0.1043 | m
Perda de carga dos acessórios | hLka | 0.11388 | hLkr | 0.40716 | m
Perda de carga (Tubulação + Acessórios) | hLa | 0.11809 | hLr | 0.51146 | m
Perda de carga total(Aspiração + Recalque) | hL |  |  | 0.62956 | m
Tabela 3: Potência de acionamento
Altura total de elevação | he | 48.6 | m
Altura manométrica | Hman | 49.2963 | m
Vazão | Q | 0.334 | m3/s
Rendimento global estimado | ηG | 51.6178 | %
Potência de acionamento | W | 312341.2936 | W |  | Modelo Bomba
Megaline 032-032-160
Tabela 4: Curva Característica do Sistema
Altura total de elevação | he | 48.6 | m
Altura monométrica | Hman | 49.2963 | m
Vazão | Q | 20 | m3/h
Constante k1 = he | k1 | 48.6 | m
Constante k2= (Hman - k1)/Q^2 | k2 | 0.0017408
Equação da Altura Manométrica | Hman = 48,6 + 0,001740762Q^2
Tabela 5: Verificação de Cavitação (OK se NPSH Disp > NPSH Req)
NPSH disponível pelo sistema | NPSHDisp | 7.0629 | m
NPSH requerido pela bomba | NPSHReq | 3.929 | m
Altura de aspiração limite para não ocorrer cavitação. | haLim | 6.0603 | m

## Planilha2
Tabela 1: Dados Iniciais |  | Valores |  |  | Tabela 6: Perda de Carga dos acessórios: (Apostila Tab 8.3)
Vazão | Q | 0.166 | m3/s |  | Item | Elemento(acessórios) | Coeficiente K | Quantidade Aspiração | Total Aspiração (∑K0) | Quantidade Recalque | Total Recalque (∑Kf)
Altura estática de aspiração | ha | 2.4 | m |  | 1 | Curva 90° raio longo | 0.4 | 1 | 0.4 | 6 | 2.4
Altura estática de recalque | hr | 46.2 | m |  | 2 | Registro tipo Gaveta | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2
Comprimento da tubulação de aspiração | La | 4.2 | m |  | 3 | Válvula Pé com Crivo | 1.75 | 1 | 1.75 | 0 | 0
Comprimento da tubulação de recalque | Lr | 69.9 | m |  | 4 | Válvula de Retenção | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5
Material da tubulação |  | Tabela 8.1 |  |  | 5 | Saída de Canalização | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Rugosidade | ε | 0.046 | mm |  | 6
Fluido |  | Tabelas ou Eqs. |  |  | Total |  |  | 3 | 2.35 | 9 | 6.1
Temperatura | T | 20 | °C
Massa específica | ρ | 998.2 | Kg/m3
Viscosidade cinemática (µ/ρ) | ν | 1.004e-06 | m2/s
Tabela 2 : Perda de Carga | Aspiração |  | Recalque
Diâmetro da tubulação (Cal: Calculada e Com: Comercial | Da | Dcal: 478,6 Dcom: 508 (20") | Dr | Dcal: 478,6 Dcom: 457,2 (18") | mm
Velocidade da tubulação | Va | 0.81901 | Vr | 1.0111 | m/s
N° de Reynolds da tubulação | Ra | 414400.9874 | Rr | 460445.5416 | -
Rugosidade relativa | ε/Da | 9.0551e-05 | ε/Dr | 0.00010061 | -
Fator de atrito - Eq. Explícita | fa | 0.014691 | fr | 0.014614 | -
Perda de carga da tubulação | hLDa | 0.0041526 | hLDr | 0.11643 | m
Perda de carga dos acessórios | hLka | 0.080343 | hLkr | 0.31786 | m
Perda de carga (Tubulação + Acessórios) | hLa | 0.084496 | hLr | 0.43429 | m
Perda de carga total(Aspiração + Recalque) | hL |  |  | 0.51879 | m
Tabela 3: Potência de acionamento
Altura total de elevação | he | 48.6 | m
Altura manométrica | Hman | 49.1709 | m
Vazão | Q | 0.166 | m3/s
Rendimento global estimado | ηG | 49.8679 | %
Potência de acionamento | W | 160306.2714 | W |  | Modelo Bomba
Megaline 032-032-160
Tabela 4: Curva Característica do Sistema
Altura total de elevação | he | 48.6 | m
Altura monométrica | Hman | 49.1709 | m
Vazão | Q | 10 | m3/h
Constante k1 = he | k1 | 48.6 | m
Constante k2= (Hman - k1)/Q^2 | k2 | 0.005709
Equação da Altura Manométrica | Hman = 48,6 + 0,005708964Q^2
Tabela 5: Verificação de Cavitação (OK se NPSH Disp > NPSH Req)
NPSH disponível pelo sistema | NPSHDisp | 7.608 | m
NPSH requerido pela bomba | NPSHReq | 2.659 | m
Altura de aspiração limite para não ocorrer cavitação. | haLim | 7.3639 | m